## Slide 1
Душанбе -2024 г.
Киргизов Алифбек Киргизович
к.т.н., дотсент
alifbekkirgizov@gmail.com
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими
Гидротурбина ва насосҳо барои НБО и хурд

## Slide 2: Қисмҳои гидротурбина
Камераи спиралӣ
Системаи танзими додани тавонои
Чархи кори
Қубури обкашӣ
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими

## Slide 3
1. Турбинаи Пелтона (Pelton Turbine) – фаъоли чолмонанд ки дар тазиқи баланд кор мекунад
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими
Notes: Наиболее эффективно ковшовые турбины работают на высоких (от 300 м) напорах и одновременно небольших или умеренных расходах воды (впрочем, на малых ГЭС установка таких турбин может оказаться эффективной и с напора 50 м).

## Slide 4: Миқдори саплоҳо дар туринаи кавлезӣ
Шумораи соплоҳо метавонад аз 1 то 6 бошад (вобаста ба суръати ҷараён ва тавоноии турбина)
Ҳар қадаре, ки соплоҳо зиёд бошанд, ҷараёни ҳаракат ба чархҳо ҳамон қадар яксонтар мешавад ва самаранокии он баландтар аст. турбинахо
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими

## Slide 5: Турбинаи ковшии дучарха (сечарха)
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими

## Slide 6
5. Турбина Фрэнсиса (Frencis Turbine) – турбинаи радиали меҳварӣ
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими

## Slide 7
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими
Турбинаи диоганалӣ
Турбинаи пропеллерии ним Каплан
Notes: На больших мощностях колеса выполняются цельно литыми

## Slide 8: турбинаи винти (шнековый)
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими
Notes: На больших мощностях колеса выполняются цельно литыми

## Slide 9: Танзими сарфи оби турбинаи ковшмонанд
Дастгоҳи танзими сарфи об дар (Сопловой аппарат) турбинаи ковшӣ
Тағйирдодани сарфи об бо сузанак
Дефлектор (радкунак)
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими
Notes: При регулировании струи только иглой в случае резкого падения электрической нагрузки в сети игла перекрывает выход воды, что вызывает гидравлический удар в трубопроводе, и возможность его повреждения.

## Slide 10: Намуди гидротурбина
2. Турбина Тюрго (Turgo Turbine) – наклонно-струйная активная турбина, использующая высокий напор струи
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими

## Slide 11
3. Турбина Каплана (Kaplan Turbine) - поворотно-лопастная гидротурбина (на малых ГЭС чаще используются пропеллерные турбины)
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими
Намуди гидротурбина

## Slide 12: Намуди гидротурбина
4. Капсульная турбина
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими

## Slide 13: Намуди гидротурбина
6. Турбина Банки (Banki Turbine) – турбинаи маҷрои кундаланг
Бархурди уфуқи
Бархӯрди амудӣ
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими

## Slide 14: Хусусиятҳои конструктивии турбинаи гидравликӣ
Намуди ду камера
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими
Notes: Размеры камер (2:1)

## Slide 15: Таснифоти турбинахо аз руи тазиқ
Вид турбины | Напор, м
Пропеллерӣ ва чарҳои хамгаштӣ | 3 – 40
Турбинаи Банки | 2-200
Радиали-меҳварӣ | 10 – 350
Моилу реактивӣ | 30 - 400
Кавлезӣ | 50 – 1000
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими

## Slide 16: Маркировкаи гидротурбина
намуди гидротурбина
(ПЛ, РО, Пр, КО)
Предельный напор
Заҳиқи аз ҳама баланд
ки бо он турбина кор
мекунад
Чойгиршавии навард
Гидротурбина
В – вертикалӣ
Г - горизонталӣ
Дополнительные
Признаки системы
гидротурбин
К – капсули,
4, 6 – миқдори соплаҳо дар
Гидротурбинаи ковшӣ
М, Б – камераи гирдшакли металли
ё бетонӣ.
Θ – кунҷи хамии чархҳои турбинаи
диагоналӣ
Диаметри меҳвари кори
Пр10-ВБ-140
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими

## Slide 17: Ҷобоҷогузории гидроагрегатҳо
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими
1 — направляющий аппарат; 2 — ротор; 3 — мультипликатор; 4 — противоразгонное устройство; 5 — генератор.
1 — генератор; 2 — противоразгонное устройство; 3 — направляющий аппарат; 4 — ротор.
Notes: В случае, если напор и расход не слишком велики (разница уровней между верхним и нижним бьефами не превышает 20 метров, а расход не более 5 кубометров в секунду), наиболее эффективными будут вертикальная поворотно-лопастная или пропеллерная гидротурбины. В диапазонах показателей, соответствующих зоне 1-а, можно применять также горизонтальную капсульную турбину с вертикальным расположением генератора, при том же напоре, но больших расходах воды (это характерно для крупных, но в основном равнинных водохранилищ) (зона 2) оптимальными будут прямоточная горизонтальная поворотно-лопастная или пропеллерная турбины. Если напор и расход велики, иначе говоря, малая ГЭС сооружается на базе довольно большого горного водохранилища (зона 3), более всего подойдет вертикальная радиально-осевая гидротурбина. А на горной реке или большом ручье, где перепад высот велик, а расход воды, напротив, мал, целесообразнее всего смонтировать горизонтальную радиально-осевую турбину (зона 4).

## Slide 18: Ҳисобӣ нишондодҳои турбина
НБО и хурд
Микро НБО
Ҳисоб кардани параметрҳои турбина барои объекти алоҳида дар асоси хусусиятҳои моделӣ анҷом дода мешавад
Интихоби параметрҳои турбина дар асоси унсурҳои модулии мавҷуда ё нерӯгоҳҳои барқи обии мукаммал анҷом дода мешавад.
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими

## Slide 19: Насос ҳамчун гидротурбина
+ конструксияи содда
- Набудани танзим
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими
Notes: Насосы не имеют систем регулирования расхода воды и мощности. Предназначены для работы в одном режиме, что определяет их простату и меньшую стоимость, по сравнению с регулируемыми турбинами.

## Slide 20: Раҳмат ба диқататон
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осими
Notes: Насосы не имеют систем регулирования расхода воды и мощности. Предназначены для работы в одном режиме, что определяет их простату и меньшую стоимость, по сравнению с регулируемыми турбинами.